| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 3 saat |  |  |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |  |  |
| Ölçme Değerlendirme Merkezi: | Revizyon Tarihi:11.05.2018 |  | REV.01 |
| Uygulama Soruları: B1: Dağıtım sisteminde bulunan teçhizatın bakımını gerçekleştiriniz B2: Yüksek Gerilimde Kaçak Tespiti ve Ölçü Kontrol Çalışmalarını Gerçekleştiriniz B3: 36 kV 1x50 mm2 Alüminyum XLPE kabloya veya ek işlemlerinin yapılabileceği eş değer kablo ek mufu ile ek yapınız. |  | Değerlendirme PUANI | Aldığı PUAN |
| BECERİ SINAVI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ |  |  |  |
| - (ÖN HAZIRLIK) |  | (10) |  |
| Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. |  | 2 |  |
| İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur ve kontrol eder. |  | 2 |  |
| Elektrik çarpmalarına karşı oluşabilecek risklere karşı önlem alır. |  | 2 |  |
| Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar. |  | 2 |  |
| Çalışmaya uygun gerekli donanımları sağlar ve özelliklerini bilir. |  | 2 |  |
| B1. (SINAVIN UYGULANMASI) |  | (80) |  |
| Gerçekleştirilmesi gereken planlı bakımların düzenli takibini yapar. |  | 5 |  |
| Tamamlanan ve sonraki bakımlarla ilgili kayıtları tutar, rapor haline getirir |  | 5 |  |
| Bakım yapılacak bölgeyi bağlı bulunduğu dağıtım sisteminden ayırır. |  | 10 |  |
| Dağıtım sistemindeki teçhizatın dağıtım ve güç trafoları; dağıtım merkezleri ile indirici merkezlerde bulunan ayırıcıların bakımını ve gerekli hallerde onarımını/değişimini talimatlar doğrultusunda yapar. |  | 10 |  |
| Dağıtım sistemindeki teçhizatın dağıtım merkezleri ile indirici merkezlerde bulunan kesicilerin bakımını ve gerekli hallerde onarımını/değişimini talimatlar doğrultusunda yapar. |  | 10 |  |
| Enerji nakil hatlarında bulunan iletken, direk, travers, izolatör, klemenslerin bakımını ve gerekli hallerde onarımını/değişimini talimatlar doğrultusunda yapar. |  | 10 |  |
| Enerji nakil hatlarında bulunan yüksek gerilim kablosu başlıkları; sistemde bulunan hücreler ile hücrelerin içerisindeki ekipmanların bakımını ve gerekli hallerde onarımını/değişimini talimatlar doğrultusunda yapar. |  | 10 |  |
| Tutulan kayıtları düzenli olarak ilgili formlar aracılığı ile rapor haline getirir. |  | 10 |  |
| Giderilemeyen arıza ve yapılamayan bakımların nedenlerini analiz eder ve ilgili birime/kişiye iletir. |  | 5 |  |
| Düzeltici, önleyici ve iyileştirme önerilerinde bulunur. |  | 5 |  |
| B2. (SINAVIN UYGULANMASI) |  | (80) |  |
| Tesis bilgilerine göre işlem yapılacak yerleri belirler |  | 5 |  |
| Çalışma anında, çalışana zarar verebilecek beklenmeyen gerilimleri engellemek veya gerilimlerden korunmak için hat ve mahalli topraklama yapar. |  | 10 |  |
| Trafo ölçü merkezini açarak saha ve mührü gözle kontrol eder. |  | 10 |  |
| Enerjiyi keserek izolasyon ve topraklama yapar. |  | 10 |  |
| Mührü kontrol ederek, demontaj işlemi yapar. |  | 10 |  |
| Teçhizatı ölçüm yapabilecek şekilde ayırır. |  | 10 |  |
| Gerekli hallerde izolasyon olan hattı enerjilendirerek ölçü kontrol işlemlerini gerçekleştirir. |  | 10 |  |
| Ölçüm sonuçlarını fotoğraflar. |  | 5 |  |
| Teçhizatı monte ederek sistemi çalışabilecek hale getirir. |  | 10 |  |
| Kayıp kaçak tespiti halinde enerjiyi keser. |  | 10 |  |
| Kaçak veya kayıp tespiti halinde gerekli raporlamayı yapar. |  | 10 |  |
| B3. (SINAVIN UYGULANMASI) |  | (80) |  |
| Ek Elemanı İçin Kabloyu Hazırlamak |  |  |  |
| Kablonun dairesel yapısını bozmadan yarı iletken tabakayı soyma aparatı ile soyar, el ve gözle kontrol eder. |  | 5 |  |
| Kablo Ekinin Yapılması |  |  |  |
| Tek damarlı kabloların kablo dış kılıfı üzerine önce elektrik alan (stres) kontrol tüpünü (deflektör), üzerine ekranlı yalıtkan tüpü ve bunların üzerine iç yüzeyi yapışkanlı dış yalıtkan tüpü iç içe olacak şekilde yerleştirir |  | 5 |  |
| Mekanik vidalı tiplerde kablo bağlayıcısını (konnektör) faz iletkenine, pabuç ile yalıtkan tabaka arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirir. |  | 5 |  |
| Lokma anahtarı vasıtasıyla bağlayıcı vidalarının uygulama talimatında gösterilen sırayla boşluklarını alır ve (uygun kuvvete gelince kendiliğinden kırılan) vida kafasını kırılıncaya kadar sıkar. |  | 2 |  |
| Kit içerisinden çıkan boşluk doldurucu özel macunu bağlayıcı üzerinde oluşan boşluklara uygulayıp yüzeyi düzler. |  | 2 |  |
| Sıkmalı tiplerde bağlayıcı (konnektör) yuvasına kablo faz iletkenlerini, bağlayıcının her iki tarafında yalıtkan tabaka ile arasında uygulama talimatlarında belirtildiği gibi boşluk kalacak şekilde yerleştirir. |  | 2 |  |
| Hidrolik bağlayıcı (konnektör) sıkma pensini iletken kesitine uygun olarak ayarlayarak kablo bağlayıcısının kendiliğinden işaretli veya işaretlediği orta noktasından, uygulama talimatlarında belirtildiği gibi sağ ve solundan başlamak üzere, en az üç yerden dışa doğru sıkma işlemini yapar. |  | 2 |  |
| Kablo bağlayıcı sıkma işlemi sonrası bağlayıcı yalıtkan tabakaya işlemez. Bağlayıcı ile yalıtkan tabaka arasında yaklaşık 1 mm boşluk kaldığını doğrular. |  | 2 |  |
| Sıkma işlemi sonrası bağlayıcı üzerinde keskin yüzeyler var ise bu yüzeyleri eğe ile yumuşatır. Bağlayıcı yüzeyi ve yalıtkan tabakayı, temizleme ve yalıtkan soyma bıçakları ile temizler. |  | 2 |  |
| Kısa ve ince elektrik alan (stres) kontrol mastiğini, dolgu macunu kalınlığının yarısına kadar sündürerek, montaj talimatına uygun olarak, ek yapılacak kabloların yarı iletken (ekran) ve yalıtkan tabakasına basacak şekilde sarar. |  | 5 |  |
| Bağlayıcı üzerine elektrik alan kontrol mastiğini sarar. |  | 2 |  |
| Kit içerisinden çıkan uzun ve kalın elektrik alan (stres) kontrol mastiği, bağlayıcının her iki tarafında bulunan yalıtkan tabaka üzerine, uygulama talimatında belirtildiği şekilde kablo yapısına uygun dairesellikte, düzgünlükte ve ölçülerde sarar. |  | 5 |  |
| Sarma işlemi sonrası bağlayıcı üzerine sarılan bölgenin, kablo yapısına benzer dairesellikte ve düzgün bir yüzey oluşturduğunu kontrol eder. |  | 2 |  |
| Tek damarlı kablolarda elektrik alan (stres) kontrol tüpünü; montaj talimatına uygun olarak, tüpün her iki tarafında eşit mesafe bırakacak şekilde ek açıklık üzerine yerleştirir. |  | 2 |  |
| Büzüştürme işleminde pürmüz (şalama takımı) ya da ısı tabancası kullanarak, elektrik alan kontrol tüp/tüplerini orta noktadan başlayıp sağa ve sola doğru, içlerinde hava kalmayacak şekilde ve pürmüzü tüp çevresinde dolaştırarak büzüşmenin eşit kalınlıkta (homojen) olmasını sağlar. |  | 8 |  |
| Tek damarlı kablolarda ekranlı yalıtkan tüpü ek açıklığı üzerine getirerek, tüpün her iki tarafında eşit mesafede olacak şekilde, montaj talimatına uygun olarak yerleştirir. |  | 3 |  |
| Montaj talimatına uygun olarak, ekranlı yalıtkan tüpü elektrik alan kontrol tüpünün orta noktasından sağa ve sola eşit mesafede olacak şekilde yerleştirir. Yüzeyinin kırışıksız ve pürüzsüz olmasını sağlayarak yapar. |  | 2 |  |
| Ekranlı yalıtkan tüpü/tüplerini büzüştürme işlemine orta noktadan başlar. |  | 2 |  |
| Orta noktanın büzüştüğünü gördükten sonra ekranlı yalıtkan tüpü sağa ve sola çevirmek suretiyle büzüşmeyi fiziki olarak kontrollü bir şekilde yapar. |  | 4 |  |
| İlk bakır örgülü (kalay kaplı) şeridi, ekranlı yalıtkan tüp üstüne uygulama talimatlarında belirtildiği şekilde sarar. |  | 4 |  |
| Hidrolik pabuç sıkma pensini iletken kesitine uygun olarak ayarlar, bağlayıcıyı orta noktasından başlayıp sağa, sola ve dışa doğru en az üç yerden, sıkma noktaları arasında hava kabarcığı kalmayacak şekilde sıkar. |  | 4 |  |
| Büzüştürme işlemi için pürmüz kullanılıyor ise, alevinin çok şiddetli olmamasına ve alevin renginin açık mavi olmasına dikkat ederek, pürmüzü tüp çevresinde dolaştırır ve eşit kalınlıkta (homojen) büzüştürmeyi sağlar. |  | 4 |  |
| Ek yapılmış kabloyu kanala yerleştirir ve sabitleme kelepçesini sıkar. |  | 2 |  |
| Ek yapılan kablonun, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri yönetmeliğine uygun olarak kablo kanalına yerleştirilmesini sağlar. |  | 2 |  |
| Yaptığı ekin elektriksel kontrolünü yapar. |  | 2 |  |
| - ADIM (BAKIM SONRASI İŞLEMLER) |  | (10) |  |
| Çalışma alanının temizliğini yapar. |  | 4 |  |
| Kullanılan el aleti ve ekipmanları düzenli bir hale getirir. |  | 4 |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar. |  | 2 |  |
| TOPLAM |  | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |  |  |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |  |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

- B1, B2, B3 uygulamalarından sadece bir tanesi yapılacaktır.

| İSG EKİPMANLARI (Aday tarafından temin edilecektir.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Yalıtkan ve ısıya dayanıklı koruyucu giysi |  |  |
| - Yalıtkan iş güvenliği ayakkabısı |  |  |
| - Elektrik ve mekanik risklerine karşı iş eldiveni |  |  |
| - Yalıtkan baret |  |  |
| - Koruyucu gözlük-yüz siperi |  |  |
| - Toz-gaz maskesi |  |  |
| - Kulak tıkacı |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |  |  |
| - Anahtar takımları (Lokma, Alyan vb.) Çeşitli anahtar takımları |  |  |
| - Eğe çeşitleri |  |  |
| - Kablo soyma aparatı |  |  |
| - Şaloma (Pürmüz) |  |  |
| - Kablo kesme makası |  |  |
| - Kablo pabuç sıkma pensi |  |  |
| - Özel donanımlı çalışma tezgahı |  |  |
| - Tel fırça |  |  |
| - Kablo sabitleme kelepçesi |  |  |
| - Çekiç |  |  |
| - Pense |  |  |
| - Spiral taşlama makinesi |  |  |
| - Şerit metre |  |  |
| - Mengene |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ * |  | ADET |
| - 36 kV 1x50 mm2 Alüminyum XLPE kablo veya yukarıdaki ek işlemlerinin yapılabileceği eş değer kablo |  | 2 mt. |
| - O.G yeraltı kablo ek mufu |  | 1 takım |
| - İzopropil alkol |  | 1 litre |
| - Lifsiz temizlik bezi |  | 1 paket |

- Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir.

- Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır.